Пожалуйста, заполните максимально подробно опросный лист, для получения спецификации компонентов автоматической установки газового пожаротушения (АУГП)

(Заполняется техническим специалистом заказчика)

| Запрашиваемый параметр | Характеристика | Примечание, пояснение |
| --- | --- | --- |
| Название объекта и помещения |  |  |
| Адрес объекта |  |  |
| Наименование заказчика |  |  |
| Структура системы (при защите нескольких помещений) |  | Модульная установка (подвесная или напольная) или централизованная**** |
| Местонахождение модулей |  | Внутри защищаемого помещения, снаружи защищаемого помещения (удаленность в метрах) или др. варианты |
| Высота над уровнем моря, м |  | В горной местности, на территории одного населенного пункта высоты могут существенно отличаться |
| Вид пожарной нагрузки (материалы находящиеся в помещении) |  | Что будем тушить? ЛВЖ, бумага, твердые горючие вещества, сетевое оборудование (компьютеры, серверы) и т.д. Важна подробная информация! |
| Доступ пожарных в защищаемое помещение после окончания работы АУГП | разрешен | Ненужное зачеркнуть (удалить). Данный пункт является внутренним регламентом собственника защищаемого помещения (как правило, актуально для банковских хранилищ и депозитариев). |
|  | запрещен |  |
| Минимальная температура в помещении, °С |  | По умолчанию – плюс 20°С |
| Максимальная температура в помещении, °С |  | По умолчанию – плюс 25°С |
| Допустимая нагрузка на стены, Па |  | По умолчанию – 100 Па |
| Параметры основного помещения** |  | Длина***, м |
|  |  | Ширина***, м |
|  |  | Высота от перекрытия (бетона) до перекрытия (бетона), м |
|  |  | Непроницаемые (вычитаемые из объема помещения колонны, тумбы и пр.) конструкции, м3 |
|  |  | Площадь постоянно открытых проемов (вент. отверстия, технологические отверстия и пр.) м2 |
|  |  | Объем, м3 (для контрольной проверки) |
| Подвесной потолок (если есть) |  | Длина***, м |
|  |  | Ширина***, м |
|  |  | Высота, м |
|  |  | Объем, м³ (для контрольной проверки) |
| Фальшпол (если есть) |  | Длина***, м |
|  |  | Ширина***, м |
|  |  | Высота, м |
|  |  | Объем, м³ (для контрольной проверки) |
| Вид газа |  | Хладон 125, 227 или ФК-5-1-12 (CMD1230) |
| Если требуется разработка раздела газового пожаротушения, необходимо обозначить: |  |  |
| Нахождения поста охраны |  | Предоставить планировки и разрезы в DWG |
| Точки подключения к 220 В |  |  |
| Взаимодействие с инженерными системами. Обозначить отключаемое оборудование во время пожара. Тип необходимых контактов и их количество (при отсутствии раздела ОВиК и прочих) например: Сухой контакт – 2 шт, завести в помещение “операторной” панель на отм.+1.500. |  | Раздел ОВиК. Паспорт на специализированную установку при необходимости ее отключения во время пожара и т.д. |
| Применяемые приборы автоматики либо раздел АПС |  | Болид, рубеж или др. (указать используемые приборы Сириус, R3 или иные). Приложить проект АПС если есть. |
| Оформление |  | Требуется ли оформить под штампами «Компании СМД» или же подготовить с пустыми. Титульные листы и оформление штампов для заказчика (по необходимости) |

* Опросный лист заполняется на каждое защищаемое помещение.

** Для расчета гидравлики необходимо дополнительно предоставить план защищаемого помещения со всеми размерами, местом размещения баллонов и предварительной схемой трубной разводки. При отсутствии возможности предоставить схему трубной разводки, мы самостоятельно можем разработать и предложить предварительное решение, но с дополнительным согласованием и утверждением со стороны заказчика (подпись отв. лица и печать).

*** Для помещений со сложной геометрией желательно предоставление плана.

**** Модульная установка используется для защиты одного помещения (направления), установка располагается, как правило, непосредственно в защищаемом помещении.

Централизованная установка применяется для защиты нескольких помещений (направлений), находящихся в одном здании. Данная установка размещается в станции пожаротушения (отдельное помещение с ограниченным доступом).

Опросный лист заполняется на каждое защищаемое помещение. Для расчета «гидравлики» необходимо дополнительно предоставить план защищаемого помещения со всеми размерами, местом размещения модулей и предварительной схемой трубной разводки (т.н. аксонометрией)